Конкурсное задание

по стандартам Ворлдскиллс Россия

по компетенции «18-Электромонтаж»

«Электромонтажные работы»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 4 ч.

Разработано экспертами WSR :

Кукушкин М.В.

Целиков К.Ю.

Шнитков П.Ю.

Версия 1-01

Изменено 22.10.2018

- 1.ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Электромонтаж.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Электромонтажник (электрик) работает в коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных отраслях. Существует прямая взаимосвязь между характером и качеством требований к конечному продукту и оплатой заказчика. Поэтому электрику необходимо выполнять свою работу профессионально, чтобы удовлетворять требованиям заказчика и тем самым развивать свою деятельность. Электромонтажные работы тесно связаны со строительной отраслью.

1.2. Область применения.

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация.

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. Электромонтажные работы;

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

- 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

- 3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные работы. Участники соревнований получают пакет документов (инструкции, монтажные и принципиальные электрические схемы) утверждённые собранием экспертов перед началом соревнований. Конкурсное задание может иметь несколько модулей, выполняемых по согласованным графикам.

Конкурс включает в себя монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования и выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.

- 4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1. Сборка стенда | С1 | 2,5 часов |
| 2 | Модуль 2. Программирование | С1 | 1 часа |
| 3 | Модуль 3. Поиск неисправностей | С1 | 0,5 час |

Модуль 1. Сборка стенда.

Участнику, в отведенное время, необходимо собрать действующую электроустановку в соответствии с Конкурсным заданием.

Модуль 2. Программирование.

Алгоритмы работы электроустановки.

Участнику необходимо создать программу управления реле  согласно алгоритму конкурсного задания. Среда программирования – FBD.

Описание алгоритма 1.

Назначение входов/выходов системы управления освещением

| Вход \ выход реле |  |  |
| --- | --- | --- |
| I1 | BK | датчик движения |
| I2 | SA1 |  |
| I3 | SA2 |  |
| I4 | SA3 |  |
| I5 | SA4 |  |
| Q1 | EL2 |  |
| Q2 | EL3 |  |
| Q3 | EL5 |  |
| Q4 | EL6 |  |
| Q5 | EL7 |  |
| Q6 | EL8 |  |

Срабатывание датчика движения вызывает включение светильников EL2, EL3, EL5, EL6, EL7, EL8 поочередное включение по 5 сек. (вкл./выкл.).

Включение SA1 включает EL2, выключение SA1 выключает EL2.

Включение SA2 включает EL3, выключение SA2 выключает EL3.

Одновременное включение SA1,SA2 выключение EL2,EL3 и включение EL7.

Включение SA3 включает EL5, выключение SA3 выключает EL5.

Включение SA4 включает EL6, выключение SA4 выключает EL6.

Одновременное включение SA3,SA4 выключение EL5,EL6 и включение EL8.

Одновременное включение SA1, SA2, SA3, SA4 включение EL2, EL3, EL5, EL6, EL7, EL8.

Описание алгоритма 2.

Действующая электроустановка должна управлять электроприводами автоматической двери.

Когда кто-либо приближается, двери должны автоматически открыться. Дверь должна оставаться открытой, пока кто-нибудь еще находится в дверном проходе. Если в дверном проходе больше никого нет, двери должны автоматически закрыться через короткий промежуток времени. В ночном режиме, который активируется кнопкой или по часам реального времени интеллектуального реле, открываться только с одной стороны и на меньший промежуток времени.

Назначение входов/выходов системы управления автоматической

| Вход \ выход реле |  |  |
| --- | --- | --- |
| I1 | SB1 | Внешний датчик |
| I2 | SB2 | Внутренний датчик |
| I3 | SB3 | Смена режима день/ночь |
| I4 | SQ1 | Концевой выключатель (открытые двери) |
| I5 | SQ2 | Концевой выключатель (закрытые двери) |
| Q1 | KM1 + HL1 | работа двигателя открытие |
| Q2 | KM2 + HL2 | работа двигателя закрытие двери |
| Q3 | HL3 | сигнализация ожидания закрытия двери, мигает f=2Гц |
| Q4 | HL4 | Сигнализация режима “день/ночь”, день не светит / ночь f=0,5Гц |
| Q5 | KM3 | вентиляция дверью |

Управление работой автоматической дверью должно осуществляется по следующему алгоритму:

SB3 переключает режим «день/ночь», так же режимы «день/ночь» производится по часам реального времени интеллектуального реле с 08:00 по 20:00 система функционирует в режиме «День», с 20:00 по 08:00 система функционирует в режиме «Ночь». Приоритет управления имеет кнопка смены режима работы SB3.

Работа в режиме «День»

Сработка внешнего датчика (SB1) – дверь открывается до концевого выключателя (SQ1), через 10 секунд дверь закрывается до концевого выключателя (SQ2) HL1 и HL2 – сигнализация работы открытие и закрытие двери. После открытия двери HL3 с частотой 2Гц мигает 10 секунд.

Сработка внутреннего датчика (SB2) – дверь открывается до концевого выключателя (SQ1), через 10 секунд дверь закрывается до концевого выключателя (SQ2) HL1 и HL2 – сигнализация работы открытие и закрытие двери. После открытия двери HL3 с частотой 2Гц мигает 10 секунд.

При включении режима «День» HL4 не светит.

Работа в режиме «Ночь»

Сработка внутреннего датчика (SB2) – дверь открывается до концевого выключателя (SQ1), через 5 секунд дверь закрывается до концевого выключателя (SQ2) HL1 и HL2 – сигнализация работы открытие и закрытие двери. После открытия двери HL3 с частотой 2Гц мигает 5 секунд. «Ночь» - работает только от SB2 на сработку SB1 система не реагирует.

При включении режима «Ночь» HL4 мигает с частотой 0,5 Гц, Включена система вентиляции.

Отсчет времени на закрытие дверей система должна производить при отсутствии сигнала с SQ1.

- 5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет – 25

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейство | Измерения | Общая |
| Безопасность (электрическая и личная) | A | 1,00 |  | 1,00 |
| Ввод в эксплуатацию и работа схемы | B |  | 6,00 | 6,00 |
| Разработка схемы | C |  | 3,00 | 3,00 |
| Монтаж оборудования и кабеленесущих систем | D |  | 1,00 | 1,00 |
| Проводники и соединения | E |  | 4,00 | 4,00 |
| Поиск неисправностей | F |  | 5,00 | 5,00 |
| Программирование | H |  | 5,00 | 5,00 |

Приложение:

- Приложение А

- Приложение Б

- Приложение В

- Приложение Г