## CIS Marking Scheme Import
Skill name
Электромонтаж - Electrical Installations
|  |  | Criteria | Mark
|  | A | Безопасность (электрическая и личная) | 5
|  | B | Ввод в эксплуатацию и работа схемы | 27
|  | C | Выбор проводников, планирование, проектирование | 5
|  | D | Размеры | 5
|  | E | Монтаж оборудования и кабеленесущих систем | 15
|  | F | Проводники и соединения | 10
|  | G | Поиск неисправностей | 15
|  | H | Программирование | 10
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion A | Total Mark | 5
A1 | Здоровье и безопасность
|  | O | День 1. Использование СИЗ |  | Согласно ТО и ТБ |  | 1 | 0.4
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 1. Содержание рабочего места во время работы |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе |  | 1 | 0.4
т.е. не разбросаны по полу.
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 1. Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  | 1 | 0.4
|  | O | День 1. Отсутствие повреждений и травм |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, инородные |  | 1 | 0.4
предметы (глаза, руки)
|  | O | День 2. Использование СИЗ |  | Согласно ТО и ТБ |  | 1 | 0.4
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 2. Содержание рабочего места во время работы |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе |  | 1 | 0.4
т.е. не разбросаны по полу.
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 2. Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  | 1 | 0.4
|  | O | День 2. Отсутствие повреждений и травм |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, |  | 1 | 0.4
инородные предметы (глаза, руки)
|  | O | День 3. Использование СИЗ |  | Согласно ТО и ТБ |  | 1 | 0.4
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 3. Содержание рабочего места во время работы |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, стуле, столе |  | 1 | 0.4
т.е. не разбросаны по полу.
1,2-ое нарушение - устное, 3-е - штраф 100%, 4-ое - дисквалификация на 15 мин.
При повторном и последующих нарушениях - дисквалификация на 15 мин.
|  | O | День 3. Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор |  | 1 | 0.4
|  | O | День 3. Отсутствие повреждений и травм |  | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. Отсутствуют занозы, инородные |  | 1 | 0.4
предметы (глаза, руки)
|  | O | Дисциплина участника |  | Нет нарушений кодекса этики, регламента, опозданий |  | 1 | 0.2
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion B | Total Mark | 27
B1 | Ввод в эксплуатацию и работа схемы
|  | O | Оформление отчета. |  | Отчет заполнен согласно описанию в конкурсном задании. |  | 6 | 2
|  | O | Визуальный осмотр |  | Визуальный осмотр не выявил явных ошибок коммутации способных нанести вред оборудованию |  | 6 | 2
и безопасности окружающих. Защитные крышки устройств и кабеленесущий систем закрыты
|  | O | Проведение испытаний |  | Испытания проведены корректно с соблюдением ТБ. |  | 6 | 2
B2 | Подача напряжения
|  | O | Вкл. Ввод 3P QF |  | Прибор учета включен, световая индикация наличия фаз Ж-З-К |  | 6 | 2
|  | O | Вкл. групповых 1P QF (насосная станция) |  | Включение оборудования (ПР, БП, цепей управления) насосной станции |  | 6 | 2
|  | O | Вкл. групповых 1P QF (освещение) |  | Включение оборудования (ПР, БП, цепей управления, реле времени) управление освещением |  | 6 | 2
|  | O | Вкл. диф автомат 2P QF |  | Наличие напряжения в розетках XS4, XS5 |  | 6 | 1
|  | O | Нажатие SB3 (Аварийный стоп) |  | Снятие напряжения с ПР1,ПР2 (насосная станция, освещение) |  | 6 | 2
|  | O | Нажатие SВ5,SВ6 => Вкл./Выкл. EL1 |  | Корректная работа импульсного реле |  | 6 | 2
|  | O | Вкл./ Выкл. SA5 =>Вкл./Выкл. EL2 и М |  | Корректная работа реле времени. Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 6 | 2
|  | O | Информационные розетки RJ1,RJ2,RJ3 |  | Скоммутированы согласно задания |  | 6 | 2
|  | O | Напряжение на щите |  | Отсутствуют короткие замыкания, специфичный запах нагрева проводов, посторонние шумы |  | 6 | 2
|  | O | Не потребовалась более одной попытки |  | Участник может воспользоваться дополнительными попытками только при наличии запаса времени |  | 6 | 2
|  | J | Коммуникативные и межличностные навыки общения |  | Даны четкие и ясные пояснения по всем пунктам отчета и последовательность их выполнения. |  | 2 | 2
Содержание не структурированно, трудно воспринимается
преподносятся в соответствии с содержанием отчета. Грамотная речь без жаргона и слов паразитов
Содержание речи понятно, доступно, лаконично, структурированно. Полезная дополнительная информация
|  |  |  | 0 | Не может использовать даже готовые шаблоны отчета. Путается в профессиональной терминологии.
|  |  |  | 1 | Темп речи слишком быстрый или медленный, голос тихий, имеются слова паразиты.
|  |  |  | 2 | Содержание речи логично, понятно, доступно, лаконично, структурированно
|  |  |  | 3 | Правильная речь, четкое построение фраз. Правильное использование терминологии.
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion C | Total Mark | 5
C1 | Модуль 1. Разработка схемы, выбор проводников
|  | O | Цвет проводников |  | N - синий, голубой, PE - желто-зеленый, 24В- белый |  | 4 | 0.3
|  | O | Корректный выбор вводного кабеля. |  | Кабель ВВГ 5х4 мм² |  | 4 | 0.3
|  | O | Корректный выбор сечения проводников |  | Коммутация щита до ввода групповых автоматов выполнена проводниками 2,5 мм² |  | 4 | 0.3
|  | O | Корректный выбор проводников к силовым разъемам (ССИ014) |  | Силовая цепь должна быть выполнена проводниками 2,5 мм² |  | 4 | 0.3
|  | O | Корректный выбор проводников цепи управления и сигнализации |  | Цепь управления ЩУ должна быть выполнена проводниками 1,5 мм² |  | 4 | 0.3
|  | O | Расположение модульного оборудования |  | Оборудование разделено по цепям управления, корректная установка оборудования |  | 4 | 0.3
|  | O | Коммутация |  | Фазировка, правильность подключения КМ |  | 4 | 0.4
|  | O | Корректный выбор проводников к светильникам |  | типа ПВС 3х1,5 |  | 4 | 0.3
|  | O | Корректный выбор проводников к розеткам |  | типа ПВС 3х2,5 |  | 4 | 0.3
|  | O | Корректный выбор проводников к сигнальным лампам |  | типа ПВ-3 1х1,5 мм² |  | 4 | 0.3
|  | O | Корректный выбор проводников к кнопкам и выключателям |  | типа ПВ-3 1х1,5 мм² |  | 4 | 0.3
|  | O | Дополнительные расходные материалы |  | Участник не запросил дополнительного оборудования и расходных материалов |  | 4 | 0.3
|  | O | Маркировка проводников ЩУ |  | Не менее 50% проводников корректно промаркированы |  | 4 | 1
|  | O | Нет повреждений оборудования |  | Не сорвана резьба, шлицы, нет механических повреждений |  | 4 | 0.3
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion D | Total Mark | 5
D1 | Модуль 1. Проверка соответствия размеров.
|  | O | Измерение 1 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 2 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 3 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 4 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 5 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 6 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 7 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 8 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 9 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 10 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 11 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 12 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 13 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 14 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 15 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 16 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 17 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 18 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 19 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
|  | O | Измерение 20 - соответствует схеме. |  |  | погрешность 2мм | 5 | 0.25
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion E | Total Mark | 15
E1 | Модуль 1. Проверка уровней
|  | O | Элемент 1: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 2: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 3: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 4: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 5: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 6: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 7: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 8: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 9: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 10: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 11: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 12: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 13: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 14: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 15: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 16: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 17: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 18: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 19: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
|  | O | Элемент 20: Уровень. В пределах риски |  |  |  | 5 | 0.25
E2 | Модуль 1. Проверка углов.
|  | O | Угол 45º, кабель-канал 100х60 |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
|  | O | Угол 45º, кабель-канал 100х60 |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
|  | O | Угол 90º, кабель-канал 100х60 |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
|  | O | Угол 90º, кабель-канал 100х60 |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
|  | O | Угол 45º, кабель-канал 25х16 (SA1/SA2) |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
|  | O | Угол 45º, кабель-канал 25х16 (SA1/SA2) |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
|  | O | Угол 90º, кабель-канал 25х16 (SA1/SA2) |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
|  | O | Угол 45º, кабель-канал 25х16 (SB5) |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
|  | O | Угол 45º, кабель-канал 25х16 (SB5) |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
|  | O | Угол 90º, кабель-канал 25х16 (SA3/SA4) |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
|  | O | Угол 90º, кабель-канал 25х16 (SA3/SA4) |  |  | Погрешность 2° | 5 | 0.25
E3 | Модуль 1. Проверка объема работ. Соответствие схемам.
|  | O | Монтаж силовых разъемов и розеток |  | Установлено 4 и менее элементов, оценка - 0; 5,6 - оценка 50%, все - оценка 100% |  | 5 | 0.25
|  | O | Монтаж информационных розеток |  | Все элементы установлены, при отсутствии хотя бы одного оценка - 0 |  | 5 | 0.25
|  | O | Монтаж элементов управления, датчик движения |  | Установлено 6 и менее элементов, оценка - 0; 7,8,9 - оценка 50%, все - оценка 100% |  | 5 | 0.25
|  | O | Монтаж светильников, вентилятора, элементов индикации |  | Установлено 5 и менее элементов оценка - 0%; 6,7,8,9 - оценка 50%, все - оценка 100% |  | 5 | 0.25
|  | O | Монтаж жестких труб, муфт, поворотов д16 |  | Установлено 5 и менее элементов оценка - 0%; 6,7,8 - оценка 50%, все - оценка 100% |  | 5 | 0.25
|  | O | Монтаж жестких труб, муфт, поворотов д20, гофротруба д16 |  | Все элементы установлены, при отсутствии хотя бы одного оценка - 0 |  | 5 | 0.25
|  | O | Монтаж кабельного канала 100х60 |  | Все элементы установлены, при отсутствии хотя бы одного оценка - 0 |  | 5 | 0.25
|  | O | Монтаж кабельных каналов 60х40, 25х16 |  | Все элементы установлены, при отсутствии хотя бы одного оценка - 0 |  | 5 | 0.25
|  | O | Монтаж проволочных лотков |  | Система лотков полностью установлена и закреплена |  | 5 | 0.25
|  | O | Монтаж щита (ЩУ) |  | Что проверяем: крепление, крышки, надписи, заземление |  | 5 | 0.25
значки, повреждения, примыкания, разметка,
общий вид, загрязнения
Более 3 условий невыполнено, оценка - 0
E4 | Модуль 1. Общий вид. Качество монтажа.
|  | J | Проволочный лоток |  | Что проверяем. Крепление и расположение кронштейнов, крепление лотков, |  | 5 | 1
изгибы в углах, непрерывность на поворотах, места отреза, повреждения,
заземление, общий вид, укладка проводов
|  |  |  | 0 | Низкий уровень монтажа.
|  |  |  | 1 | Средний уровень монтажа.
|  |  |  | 2 | Высокий уровень монтажа.
|  |  |  | 3 | Высший уровень монтажа.
|  | J | Кабель-канал 100х60 |  | Что проверяем: надежность крепления, крышки, зазоры, заглушки, повреждения, |  | 5 | 1
защитная пленка, стружки, заусенцы, разметка, места примыкания,
встраиваемые устройства, общий вид
|  |  |  | 0 | Низкий уровень монтажа.
|  |  |  | 1 | Средний уровень монтажа.
|  |  |  | 2 | Высокий уровень монтажа.
|  |  |  | 3 | Высший уровень монтажа.
|  | J | Кабель-канал 60х40, 25х16 |  | Что проверяем: надежность крепления, зазоры, крышки, повреждения, |  | 5 | 0.75
защитная пленка, стружки, заусенцы, разметка, места примыкания,
общий вид
|  |  |  | 0 | Низкий уровень монтажа.
|  |  |  | 1 | Средний уровень монтажа.
|  |  |  | 2 | Высокий уровень монтажа.
|  |  |  | 3 | Высший уровень монтажа.
|  | J | Труба жесткая ПВХ 16 |  | Что проверяем: крепления, повороты, сальники, повреждения |  | 5 | 1
разметка, места примыкания, общий вид
|  |  |  | 0 | Низкий уровень монтажа.
|  |  |  | 1 | Средний уровень монтажа.
|  |  |  | 2 | Высокий уровень монтажа.
|  |  |  | 3 | Высший уровень монтажа.
|  | J | Труба жесткая ПВХ 20,гофротруба 16 |  | Что проверяем: крепления, повороты, сальники, повреждения |  | 5 | 0.5
разметка, места примыкания, общий вид
|  |  |  | 0 | Низкий уровень монтажа.
|  |  |  | 1 | Средний уровень монтажа.
|  |  |  | 2 | Высокий уровень монтажа.
|  |  |  | 3 | Высший уровень монтажа.
|  | J | Монтаж проводов открытым способом |  | Что проверяем: крепления, повороты, повреждения |  | 5 | 0.5
разметка, общий вид
|  |  |  | 0 | Низкий уровень монтажа.
|  |  |  | 1 | Средний уровень монтажа.
|  |  |  | 2 | Высокий уровень монтажа.
|  |  |  | 3 | Высший уровень монтажа.
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion F | Total Mark | 10
F1 | Модуль 1. Проводники и подключения
|  | O | Элемент 1 |  | Проверяются наличие и соответствие сечению наконечников, отсутствие видимой меди, |  | 5 | 0.5
надежность затяжки проводника, отсутствие повреждений, сращиваний, провода и кабели
заходят в оборудование в двойной изоляции, внешняя оболочка ровно обрезана
|  | O | Элемент 2 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 3 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 4 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 5 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 6 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 7 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 8 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 9 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 10 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 11 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 12 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 13 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 14 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | O | Элемент 15 |  |  |  | 5 | 0.5
F2 | Проводники и подключения ЩУ, КК
|  | O | Ввод проводов и кабелей в ЩУ |  | Провода и кабели заходят в ЩУ в двойной изоляции. |  | 5 | 0.5
|  | O | Разделение цепей 220/24В |  | Выполнено разделение цепей напряжения с помощью стяжек |  | 5 | 0.5
|  | O | Подключения потребителей проводниками к клеммам ЩУ |  | Все потребители и элементы управления подключены проводниками к клеммам ЩУ |  | 5 | 0.5
|  | J | Проводники ЩУ |  | Щит полностью скоммутирован. Проводники не затрудняют замену оборудования. |  | 5 | 1
На многожильных проводниках соответствующие наконечники.
Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина,
Отсутствует видимая медь, повреждения изоляции, срощенные участки.
В контактах проводники надежно зафиксированы, наличие маркировка
|  |  |  | 0 | Низкий уровень монтажа. Не выполнено более трех условий
|  |  |  | 1 | Средний уровень монтажа. Не выполнено до трех условий
|  |  |  | 2 | Высокий уровень монтажа. Не выполнено одно из условий
|  |  |  | 3 | Высший уровень монтажа. Выполнены все условия
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion G | Total Mark | 15
G1 | Модуль 3. Поиск неисправностей
|  | O | Неисправность 1 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 2 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 3 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 4 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 5 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 6 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 7 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 8 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 9 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 10 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 11 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 12 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 13 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 14 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
|  | O | Неисправность 15 - Найдена правильно |  |  |  | 7 | 1
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion H | Total Mark | 10
H1 | Модуль 2. Программирование
|  | O | Сигнал с кнопки "Пуск" |  | Установка работает в режиме "Штатный", есть индикация |  | 3 | 0.5
|  | O | Сигнал с SQ "Верхнего уровня" |  | Установка переходит в режим "Турбо", есть индикация |  | 3 | 0.5
|  | O | Сигнал с кнопки "Экстренная откачка" |  | Установка работает в режиме "Экстренная откачка" |  | 3 | 0.5
|  | O | Снятие сигнала с SQ "Верхнего уровня" |  | Установка переходит в режим "Штатный", есть индикация |  | 3 | 0.5
|  | O | Сигнал с SQ "Нижнего уровня" |  | Вращение всех двигателей останавливается, режим ожидания |  | 3 | 0.5
|  | O | Сигнал с кнопки "Экстренная откачка" |  | Установка работает в режиме "Экстренная откачка" |  | 3 | 0.5
|  | O | Снятие сигнала с SQ "Нижнего уровня" |  | Установка переходит в режим "Штатный" |  | 3 | 0.5
|  | O | Нажатие кнопки "Стоп" |  | Остановка всех двигателей, режим ожидания |  | 3 | 0.5
|  | O | Сигнал с кнопки "Экстренная откачка" |  | Установка работает в режиме "Экстренная откачка" |  | 3 | 0.5
|  | O | Сигнал с SQ "Верхнего уровня" и SQ "Нижнего уровня" |  | Любой реализуемый алгоритм |  | 3 | 0.5
|  | O | Временные интервалы |  | Проверяется в программе корректность установки временных интервалов |  | 3 | 0.5
|  | O | Вкл QF, датчик движения под напряжением |  | Срабатывание катушки КМ |  | 3 | 0.5
|  | O | Вкл. SA1 (выкл. SA2, ДД) => Вкл. EL6-5 сек, EL7-3 сек, EL8-2 сек |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 3 | 0.5
|  | O | Вкл.SA2 (Вкл. SA1) =>Вкл. EL3 |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию. Срабатывание ВК не вызывает реакции системы |  | 3 | 0.5
|  | O | Выкл. SA1 (Вкл.SA2) => Вкл. EL6, EL7, EL8 |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию. Срабатывание ВК не вызывает реакции системы |  | 3 | 0.5
|  | O | Выкл. SA1, SA2 => Выкл. EL6, EL7, EL8, EL3 |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию. Срабатывание ВК не вызывает реакции системы |  | 3 | 0.5
|  | O | Вкл. SA4 (выкл. SA5) => Вкл. EL4, EL5 (поочередно через 2,5 сек) |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию. Срабатывание ВК не вызывает реакции системы |  | 3 | 0.5
|  | O | Вкл. SA5 (при вкл. SA4) => Вкл. EL4, EL5 |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию. |  | 3 | 0.5
|  | O | Выкл. SA4 (при вкл. SA5) => Вкл. EL3. |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 3 | 0.5
|  | O | Выкл. SA4, SA5 => Выкл. EL4, EL5, EL3 |  | Алгоритм работы соответствует конкурсному заданию |  | 3 | 0.5
[9 empty] | Competition | Total Mark | 92
Note on D2: Enter Skill Name Here

## Sheet2
A4 landscape spreadsheet v1.1

## Sheet3
A4 landscape spreadsheet v1.1